ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Светильники

Часть 2

Частныетребования

Раздел3

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯУЛИЦ

И ДОРОГ

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всероссийскимнаучно-исследовательским, проектно-конструкторским светотехническим институтомим. С.И. Вавилова (ООО «ВНИСИ»)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПостановлениемГосстандарта России от 18 августа 1999 г, № 259-ст

3 Настоящий стандартпредставляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60598-2-3(1997) «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3.Светильники для освещения улиц и дорог»

4 ВЗАМЕН ГОСТР МЭК 598-2-3-97

ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Светильники

Часть 2

Частные требования

Раздел 3

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ

Luminaires. Part 2. Particular requirements.

Section 3. Luminaires for street and road lighting

Дата введения 2001-01-01

3.1 Область применения

Настоящий стандартустанавливает требования к светильникам для освещения улиц и дорог с лампаминакаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами,напряжение питания которых не превышает 1000 В.

Стандарт следует применятьсовместно с соответствующими разделами МЭК 60598-1*, на которые имеются ссылки.

*Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам указано в приложении А.

3.2 Общие требования киспытаниям

Применяют положения раздела0 МЭК 60598-1.

Испытания, приведенные всоответствующем разделе МЭК 60598-1, проводят в последовательности, указанной внастоящем стандарте.

3.3 Определения

В настоящем стандартеприменяют определения раздела 1 МЭК 60598-1, а также следующие определения.

3.3.1 несущий трос: Тросмежду основными опорами, воспринимающий массу всей установки.

Примечание - Установка может содержать несколькосветильников, сетевые кабели и растяжку.

3.3.2 трос подвески: Трос,прикрепляемый к несущему тросу и воспринимающий массу светильника.

3.3.3 растяжка: Трос,натянутый между основными опорами, для ограничения бокового и вращательногоперемещения подвесных светильников.

3.4 Классификация

Светильники должныклассифицироваться в соответствии с положениями раздела 2 МЭК 60598-1.

Примечание - Светильники обычно предназначены для одного или нескольких способовустановки:

1) на трубу(консоль) или аналогичным способом;

2) накронштейн мачты (опоры);

3) на венецстолба;

4) на несущийтрос или трос подвески;

5) на стену.

3.5 Маркировка

Применяют положения раздела3 МЭК 60598-1.

Дополнительно следующаяинформация должна быть указана в инструкции, поставляемой со светильником:

1) проектная позиция(нормальное рабочее положение);

2) масса, включая аппаратурууправления при ее наличии;

3) габаритные размеры;

4) максимальная площадьпроекции светильника, подвергаемая воздействию ветра (см. 3.6.3.1)при монтаже светильника на высоте более 8 м над уровнем земли;

5) диапазон площадейпоперечных сечений тросов подвески светильников, если это необходимо;

6) пригодность дляиспользования внутри помещений. При этом не учитывают поправку на естественнуюциркуляцию воздуха (см. 3.12.1).

3.6 Конструкция

Применяют положения раздела4 МЭК 60598-1 совместно с требованиями 3.6.1 - 3.6.5настоящего стандарта.

3.6.1Светильники должны иметь степень защиты от проникновения воды не ниже IPX3.

3.6.2 Светильники дляподвески на несущие тросы должны иметь зажимные устройства. Диапазон сеченийтросов, для которых предназначены зажимные устройства, должен указываться винструкции, прикладываемой к светильнику. Устройство должно зажиматься на троседля предотвращения перемещения по нему светильника.

Устройства подвески недолжны повреждать несущий трос в процессе установки и нормальной эксплуатациисветильника.

Проверку проводят внешним осмотромпосле зарядки светильника несущим тросом наименьшего и наибольшего сечений издиапазона, указанного изготовителем светильника.

Примечание - Следует соблюдать соответствующие мерыпредосторожности для предотвращения электролитической коррозии между зажимнымустройством и несущим тросом.

3.6.3 Устройство длякрепления светильника к опоре должно соответствовать массе светильника.Соединение должно выдерживать без заметной деформации воздействие ветра со скоростью150 км/ч на площадь проекции светильника.

Детали крепления,испытывающие воздействие силы тяжести светильника и внутренней арматуры, должныиметь приспособления, предотвращающие смещение любой части светильника поддействием вибрации в процессе эксплуатации и при техническом обслуживании.

Части светильников,закрепленные при помощи двух или менее приспособлений, например винтами илианалогичными средствами достаточной прочности, должны иметь дополнительнуюзащиту, которая в случае повреждения одного из приспособлений при нормальнойэксплуатации предотвращает падение указанных частей.

Проверку проводят внешнимосмотром, а для светильников, установленных на кронштейн мачты и венец столба,- испытанием по 3.6.3.1.

Примечание - Для учета возможных последствий вибрациисветильник необходимо испытывать смонтированным на соответствующей опоре вкомплекте с лампой.

3.6.3.1Испытание на ветровую нагрузку светильников, установленных на кронштейнмачты или венец столба

Светильник устанавливаюттак, чтобы максимальная площадь его проекции находилась в горизонтальнойплоскости, и закрепляют в соответствии с рекомендациями изготовителя.

К светильнику в течение 10мин прикладывают равномерно распределенную нагрузку, создаваемую мешками спеском, равную 1,5 кН на 1 м2 площади проекции светильника,предназначенного для подвеса на высоте до 8 м; 2,0 кН на 1 м2 - дляподвеса на высоте от 8 до 15 м и 2,4 кН на 1 м2 - для подвеса навысоте 15 м и более. Затем светильник поворачивают на 180° в вертикальной плоскости относительно точкиего крепления и повторяют испытание.

Во время испытаниясветильник не должен смещаться относительно точки крепления, а после испытанияне должно быть остаточной деформации более 1°. Пример схемы испытанияприведен на рисунке 1.

а) Типовой консольныйсветильник на мачте

б) Первоначальное положениесветильника

Наибольшая площадь проекциисветильника в данном примере - это вид сбоку.

Светильник поворачиваютвокруг оси х - х на 180° в течение 10 мин.

с) Положение светильникапосле поворота его на 180° вокруг оси х - х

Р - испытательная нагрузка

Рисунок 1 - Пример испытания светильника наветровую нагрузку

3.6.4 Если используют отдельныйпатрон для лампы, не обеспечивающий ее правильное положение, то должно бытьпредусмотрено соответствующее крепление лампы.

Регулируемые патроны илиоптические элементы должны иметь соответствующие отметки. Проверку проводятвнешним осмотром.

3.6.5Оболочки должны изготовляться или из стекла, рассыпающегося при повреждении намелкие осколки, или снабжаться предохранительной мелкоячеистой сеткой, илипокрываться пленкой, способной удерживать осколки.

Для плоских стеклянныхоболочек проверку проводят внешним осмотром, а для оболочек, не содержащихсетку, - следующим испытанием.

Стеклянный рассеиватель илизащитное стекло закрепляют над плоской поверхностью так, чтобы гарантировать, чтопосле разрушения стекла осколки не будут рассеяны, а также смещены. Стекло(рассеиватель) разбивают прямым ударом, который наносят в точку, отстоящую на30 мм от одной из длинных сторон стекла по направлению к центру. Через 5 минподсчитывают осколки внутри квадрата со стороной 50 мм, размещенномприблизительно в центре области разрушения, исключая области, отстоящие на 30мм от любого края, отверстия или места механической обработки стекла.

Стекло считают выдержавшимиспытание, если число осколков в квадрате более 60.

Альтернативный методподсчета осколков стекла заключается в следующем: на стекло накладывают квадратиз прозрачного материала со стороной 50 мм, метят чернилами каждый осколоквнутри квадрата и подсчитывают их.

Для подсчета осколков на краяхквадрата выбирают две любые смежные его стороны и подсчитывают все осколки,пересекаемые этими сторонами, исключая осколки, пересекаемые другими сторонами.

Испытание стеклянныхоболочек, изготовленных прессованием плоского листа, - в стадии разработки.

3.7 Пути утечки и воздушныезазоры

Применяют положения раздела11 МЭК 60598-1.

3.8 Заземление

Применяют положения раздела7 МЭК 60598-1.

3.9 Контактные зажимы

Применяют положения разделов14 и 15 МЭК 60598-1.

Контактные зажимы должныобеспечивать возможность присоединения к сети проводов, номинальные площадипоперечных сечений которых соответствуют указанным в таблице 14.1 МЭК 60598-1.При этом не допускается применение проводов площадью поперечного сечения менее1 мм2.

Проверку проводятприсоединением проводов минимальной и максимальной нормируемой площадипоперечных сечений.

3.10 Внешние провода и проводавнутреннего монтажа

Применяют положения раздела5 МЭК 60598-1 совместно с требованиями 3.10.1 настоящего стандарта.

3.10.1Светильник должен иметь устройство защиты присоединенных к контактным зажимампроводов сетевых кабелей от натяжения, если при его отсутствии масса кабелейможет привести к натяжению проводов.

Проверку проводят испытаниемпо разделу 5 МЭК 60598-1, но с силой 60 Н и вращающим моментом 0,25 Н×м.

Значения силы и вращающегомомента зависят от массы сетевых кабелей.

Обычно указанные значенияоказываются достаточными, но для светильников, предназначенных для подвеса навысоте более 20 м и с нагрузкой на устройство для защиты проводов от натяжения,превышающей 4 кг, прикладывают силу 100 Н и вращающий момент 0,35 Н×м.

3.11 Защита от пораженияэлектрическим током

Применяют положения раздела8 МЭК 60598-1.

3.12 Испытание на старение и тепловые испытания

Применяют положения раздела12 МЭК 60598-1 совместно со следующими требованиями.

3.12.1 При проведении тепловыхиспытаний светильников в испытательной камере из полученных значений температурвычитают поправку на естественную циркуляцию воздуха в рабочей средесветильника при эксплуатации, равную 10 °С, и сравнивают их с предельными значениями температур, указанными втаблицах раздела 12 МЭК 60598-1.

3.12.2 Светильники степенизащиты свыше IP20 должны подвергаться соответствующим испытаниям по12.4 - 12.6 МЭК 60598-1 после испытаний по 9.2, но до испытаний по 9.3 МЭК 60598-1, указанных в3.13настоящего стандарта.

3.13 Защита от попадания пыли и влаги

Применяют положения раздела9 МЭК 60598-1 совместно с требованием 3.13.1 настоящего стандарта.

3.13.1Для светильников степени защиты свыше IP20 порядок испытаний, указанныйв разделе 9 МЭК 60598-1, должен быть таким, как указано в 3.12 настоящего стандарта.

3.14 Сопротивление иэлектрическая прочность изоляции

Применяют положения раздела10 МЭК 60598-1.

3.15 Теплостойкость,огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда

Применяют положения раздела13 МЭК 60598-1.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Соответствиестандартов МЭК государственным стандартам

Обозначение стандарта МЭК

Обозначение государственного стандарта

МЭК 60598-1 (1996)

ГОСТ Р МЭК 60598-1-99